С Х Е М А

теплоснабжения сельского поселения

Борисовский   сельсовет

Добровского муниципального района

Липецкой области

2023г.

| Наименование | Схема теплоснабжения сельского поселения Борисовский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», |
| Заказчик - координатор | Администрация муниципального образования – администрация сельского поселения Борисовский сельсовет Добровского муниципального района |
| Основные цели | - Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; - Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. |
| Сроки и этапы реализации | 2017 - 2032годы. |
| Финансовые ресурсы | Общий объем финансирования мероприятий составляет 3435.71 тыс. руб., в том числе: 2024г. – 3075.71 тыс.руб. в том числе областной бюджет 2921.9245тыс.руб., местный бюджет 153,7855тыс.руб. 2025г. -360 тыс.руб. в том числе местный бюджет 360 тыс.руб. Источники финансирования: - областной бюджет; - местный бюджет; - внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей Повышение качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения. Снижение уровня износа объектов теплоснабжения. Улучшение экологической ситуации. |
| Контроль исполнения | Оперативный контроль осуществляется администрацией Добровского муниципального района |

1.Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения Борисовский сельсовет - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Борисовский  сельсовет до 2032 года являются Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», регулирующие всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленные на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Борисовский   сельский совет Добровского муниципального района находится в восточной   части Добровского района. На территории сельского поселения находятся 602 хозяйств, с населением 1219 чел, школа, детсад, Дом культуры, больница, магазины. В сельском поселении Борисовский   сельсовет расположены три  населенных пункта – центр сельского поселения с.Борисовка с населением 925чел., с.Липовка – 275чел., п.Малозерский-19чел. . В с.Борисовка расположены отдельно стоящие газовые котельные средней школы, детсада , Дома культуры и больницы,  характеристики которых приведены ниже. Единой теплоснабжающей организацией на территории района определено чаплыгинское предприятие АО «Раненбург-теплосервис». Котельных подающих тепло в объекты соцкультбыта на территории сельского поселения нет. Бесхозяйных тепловых сетей на территории сельского поселения Борисовский  сельсовет нет.

4.Общая характеристика

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Борисовский   сельсовет.

В Борисовском  сельсовет Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

- Средняя школа – газовая котельная (модуль БТ-3) , в которой расположено следующее газовое оборудование -  три  котла ИШМА-80 мощностью 80квт, энергосберегающих электронасоса ТОР S 50/10 электрич.мощность 0.9квт

- Детский сад– газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  ИНМА-63 мощностью 63квт каждый  , два электронасоса .

- Дом культуры с.Борисовка  год постройки 2019г. С котлом  Протерм 40 (Медведь) мощн.36.5квт .

- Больница  – газовая котельная (модуль БТ-3) , в которой расположено следующее газовое оборудование -  три газовых котла ИШМА-80 мощностью 80квт каждый  , два электронасоса к20/30 электрич.мощность каждого насоса 4квт.

5.Перспектива развития объектов теплоснабжения расположенных на территориисельского поселения Борисовский   сельсовет

Перспектива развития объектов теплоснабжения на территории сельского поселения Борисовский  сельский совет Добровского муниципального района определена сроков на 15 лет.

В 2024г. планируется установка газ.модуля с 2-мя котлами Хопер-80 к школе в с.Борисовка.

В 2025г. планируется замена теплотрассы от котельной до  школы на теплотрассу из труб с изоляцией из пенополиуретана.

2019году в с.Борисовка построили новый Дом культуры с современной газовой котельной. В перспективе в 2024 году в с.Борисовка планируется построить детсад.

| год |  |  | Наименование объекта |  |  | Ед.изм. |  | Ориентировочная стоимость (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 |  |  | Модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий здания Борисовского филиала МБОУ СОШ с.Б.Хомутец в с.Борисовка, расположенного по адресу: Липецкая область, Добровский район, с.Борисовка |  |  | Котел наружного размещения с двумя Хопрами-100 |  | 3075,71 |  |
| 2025г. |  |  | Замена теплотрассу у школы на тубы с изоляцией из пенополиуретана |  |  | 30 |  | 360 |  |
|  | Расчет экономического эффекта по мероприяютию "Модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий котельной, отапливающей здание Борисовского филиала МБОУ СОШ с.Б.Хомутец в с.Борисовка Добровского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель |  | Размерность | Существующий варинат |  | Вариант с блоком котлов наружного раземещения |  |  |
|  | 1 | Установленная мощность котельной |  | Гкал/час | 0,206 |  | 0,166 |  |  |
|  | 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть |  | Гкал/год | 172 |  | 172 |  |  |
|  | 5 | УРУТ (на отпуск в сеть) |  | кг у.т./Гкал | 190,5 |  | 155,5 |  |  |
|  | 6 | Потребление природного газа |  | тыс.куб.м/год. | 27,9 |  | 22,8 |  |  |
|  | 7 | Потребление электроэнергии |  | кВт*ч/год | 28852 |  | 25967 |  |  |
|  | 8 | Затраты на ФОТ |  | тыс. руб./год | 370 |  | 0 |  |  |
|  | 9 | Затраты на содержание (ремонты, тех. обсл и пр) |  | тыс. руб./год | 50 |  | 100 |  |  |
|  | 10 | Капитальные затраты |  | тыс. руб. |  |  | 3075,71 |  |  |
|  | 11 | Экономия газа |  | тыс.куб.м/год. |  |  | 5,1 |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб/год |  |  | 39,7 |  |  |
|  | 12 | Экономия электороэнергии |  | тыс. кВт*ч/год |  |  | 2,9 |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб/год. |  |  | 25,3 |  |  |
|  | 14 | Итого энергетическая эффективность |  | т у.т./год |  |  | 6,36 |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб./год |  |  | 65,0 |  |  |
|  | 15 | Итого экономическая эффективность |  | тыс. руб./год |  |  | 385,0 |  |  |
|  | 16 | Окупаемость |  | лет |  |  | 7,8 |  |  |
|  |  | Цена электроэнергии, принятая в расчетах, руб./кВт |  |  |  |  | 8,78 |  |  |
|  |  | Цена газа, принятая в расчетах, руб/куб.м |  |  |  |  | 7,74 |  |  |