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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

[bookmark: _GoBack]07.07.2025г.                                        с. Доброе                                        № 701

О внесении изменений в постановление
администрации Добровского муниципального 
округа от 28.03.2025 № 312 «Об утверждении
плана действий по ликвидации последствий 
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения
на территории Добровского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 07 декабря 2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024г. № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", в целях бесперебойного обеспечения потребителей коммунальными услугами администрация Добровского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Добровского муниципального округа от 28.03.2025 № 312 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Добровского муниципального округа» следующие изменения:
1.1. пункт 1. постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Добровского муниципального округа Липецкой области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) согласно приложению к настоящему постановлению.».
1.2. пункт 2 постановления признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Добровского муниципального округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Добровского муниципального округа Ф.В. Осминкина.


И.о. главы администрации
Добровского муниципального округа						И.Г. Мартынов

Исполнитель: Животворова Е.В. (847463) 2-21-06
Приложение 
к постановлению администрации Добровского
муниципального округа Липецкой области» 
 от _______________№ _________




ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

1. Общие положения

1.1. Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Добровского муниципального округа Липецкой области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии (далее – Порядок действий) разработан в целях координации деятельности администрации Добровского муниципального округа, ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального округа. 
1.2. Настоящий Порядок действий разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с учетом Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
1.3. Порядок действий должен находиться у Главы муниципального образования, заместителя руководителя муниципального образования, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, в отделе администрации муниципального образования, обеспечивающего функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, у руководителя, главного инженера, в аварийно-диспетчерской службе теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.
1.4. Правильность положений Порядка действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения муниципального образования проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций Порядка действий и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Порядка действий несут заместитель руководителя муниципального образования, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.
[bookmark: _bookmark1]1.5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
1.6. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию Добровского муниципального округа, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.
При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Добровского муниципального округа.
1.7. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджетах муниципального округа и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

2. Краткая характеристика системы централизованного теплоснабжения

В Добровском муниципальном округе обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем имеет место только в одной зоне: в с. Доброе от котельной, расположенной на территории МБОУ СОШ № 1, которая с отходящими от неё тепловыми сетями и подключенными к ней потребителями образует систему централизованного теплоснабжения (СЦТ). 
На остальной территории муниципального округа централизованное теплоснабжение отсутствует: там граждане и организации приобретают не тепловую энергию, а ресурсы для производства отопления, горячего водоснабжения и ведения технологического процесса в индивидуальных тепловых энергоустановках.
Теплоснабжающей организацией в с. Доброе с 12.04.2024г. является АО «Раненбург-Теплосервис», которое эксплуатирует находящуюся в муниципальной собственности котельную и прилежащие тепловые сети по договору аренды.
Краткая характеристика СЦТ с. Доброе приведена в Таблице 1.

Таблица 1
Характеристика СЦТ с. Доброе

	№ п/п
	Источник
	Потребители
	Отопление
	ГВС

	1
	Котельная с. Доброе
	МБДОУ детский сад «Малышок» с. Доброе Добровского муниципального округа Липецкой области
	да
	Да (зимой)

	
	
	МБДОУ д/с «Золотой петушок» с. Доброе Добровского муниципального округа Липецкой области
	да
	Да (зимой)

	
	
	МБОУ Средняя общеобразовательная школа №2 с. Доброе им. М.И.Третьяковой Добровского муниципального округа Липецкой области
	да
	Да (зимой)

	
	
	МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.И Левитова с.Доброе Добровского муниципального округа Липецкой области
	да
	Да (зимой)



Расположение централизованного источника теплоснабжения с выделением его зоны действия, а также трассы тепловых сетей от источника до потребителей представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Зона действия котельной с. Доброе

Краткие сведения о зоне действия источника тепловой энергии приведены в Таблице 2.

Таблица 2
Краткие сведения о зоне действия источника тепловой энергии

	№ зоны
	Наименование зоны
	Теплоснабжающая организация
	Установлен. мощность источника, Гкал/ч
	Подключен. договорная нагрузка, Гкал/ч
	Система ГВС
	Площадь зоны, га
	Плотность нагрузок, Гкал/ч / га
	Радиус теплоснабжения средний, м

	1
	Котельная с. Доброе
	АО «Раненбург-Теплосервис»
	2,58
	0,763
	открытая, закрытая
	2,94
	0,259
	134



Производственные показатели деятельности СЦТ в 2024г. приведены в таблице 3.

Таблица 3
Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива котельной с. Доброе в 2024 г.

	Показатель
	2024г.

	
	

	Выработка, Гкал
	1494

	Затраты на собственные нужды, Гкал
	45

	Отпуск с коллекторов, Гкал
	1449

	Расход топлива в натур. измерен., тыс. м³
	180

	Расход топлива, т.у.т
	207

	Потери в сетях, Гкал
	495

	Потери в сетях, %
	33

	Число часов использования установленной тепловой мощности, час.
	579

	Среднегодовое использование установленной тепловой мощности, %
	7



Состав и технические характеристики основного оборудования котельной с. Доброе, а иакже тепловых сетей приведены в таблицах 4-6.

Таблица 4
Состав и технические характеристики основного оборудования котельной с. Доброе

	Тип котла
	Год установки котла
	Вид топлива
	Установленная мощность котла, Гкал/час
	КПД котельной, %
	Мощность котельной, Гкал\ч
	Износ здания котельной, %

	КВа-1,0 Гн
	1985
	газ
	0,86
	89
	2,58
	100

	КВа-1,0 Гн
	1985
	газ
	0,86
	
	
	

	КВа-1,0 Гн
	1985
	газ
	0,86
	
	
	



Таблица 5
Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной с. Доброе, Гкал/ч

	Тепловая мощность установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды (3%)
	Тепловая мощность нетто

	2,58
	нет
	2,58
	0,0774
	2,5026



Таблица 6
Общая характеристика тепловых сетей, прилегающих к котельной с. Доброе

	Показатель
	Всего, в т.ч.:
	Диаметры, мм

	
	
	до 65 
	от 65 до 100 
	от 100 

	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	929
	193,9
	725,6
	9,5

	Материальная характеристика, кв. м
	80



3. Возможные сценарии возникновения и развития аварийных ситуаций

Блок-схема и сценарии возникновения и развития аварийных ситуаций в котельной с. Доброе приведена на рисунке 2 и в таблице 8.
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Таблица 8
Сценарии возникновения и развития аварийных ситуаций

	№
сценария
	Описание сценария

	С1
	Износ, усталость, коррозия материала, ошибка обслуживающего персонала, действие вешних факторов, природных сил –>разрушение или разгерметизация оборудования, или трубопровода природного газа или запорной арматуры –> выброс газа, мгновенное воспламенение газа в месте выброса –> факельное горение струи газа –> перекрытие отсечной арматуры и прекращение горения газа

	С2
	Износ, усталость, коррозия материала, ошибка обслуживающего персонала, действие внешних факторов, природных сил –> разрушение или разгерметизация оборудования или трубопровода природного газа или запорной арматуры –> выброс газа, мгновенное воспламенение газа в месте выброса –> факельное горение струи газ –> перекрытие отсечной арматуры и прекращение горение газа, но продолжение пожара в помещении

	С3
	Износ, усталость, коррозия материала, ошибка обслуживающего персонала, действие внешних факторов, природных сил –> разрушение или разгерметизация трубопровода природного газа или запорной арматуры –> выброс газа на открытой площадке без воспламенения –> рассеивание природного газа в атмосфере без опасных последствий

	С4
	Износ, усталость, коррозия материала, ошибка обслуживающего персонала, отказ оборудования ГРП или котельного отделения, отказ КИПиА, действие внешних факторов –> разрушение или разгерметизация оборудования, трубопровода природного газа или запорной арматуры–> выброс газа в помещении –> образование облака газо-воздушной смеси в помещении, наличие источников зажигания –> взрыв в помещении, пожар –> воздействие поражающих факторов взрыва на строительные конструкции, оборудование и коммуникации, травмирование людей

	С5
	Ошибка обслуживающего персонала, выход параметров технологического процесса за критические значения, погасание пламени горелки –> срабатывание систем технологических защит и средств автоматики –> блокировка подачи газа к горелкам –> ликвидация аварийной ситуации без опасных последствий

	С6
	Ошибка обслуживающего персонала, выход параметров технологического процесса за критические значения, погасание пламени горелки –> образование взрывоопасной концентрации газо-воздушной смеси в топке котла –> взрыв газовоздушной смеси внутри аппарата –> воздействие поражающих факторов взрыва на соседнее оборудование (котлы) и коммуникации, травмирование людей –> нарушение целостности или разрушение соседних котлов или коммуникаций –> выброс газа в помещение котельного отделения –> образование облака газовоздушной смеси –> пожар, вторичный взрыв в помещении котельного отделения

	С7
	Ошибка обслуживающего персонала, выход параметров технологического процесса за критические значения, отказ оборудования, отказ приборов КИПиА –> нарушение режима работы котла –> взрыв котла, разрушение оборудования, коммуникаций –> воздействие поражающих факторов взрыва на соседнее оборудование (котлы) и коммуникации, травмирование людей –> нарушение целостности или разрушение соседних котлов или коммуникаций –> выброс газа в помещение котельного отделения –> образование облака газо-воздушной смеси –> пожар, вторичный взрыв в помещении котельного отделения



4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Добровского муниципального округа дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:
- принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;
- при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей;
-	фиксирует в оперативном журнале характер, время и дату происшествия, место происшествия (адрес);
-	определяет объем последствий аварийной ситуации;
-	доводит, с применением средств связи, полученную информацию до руководителя аварийной бригады;
-	определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций на территории Добровского муниципального округа;
-	оповещает:
-	диспетчера МКУ «ЕДДС Добровского муниципального округа Липецкой области» не позднее 10 минут с момента аварийной ситуации;
-	начальника аварийно-диспетчерской службы организации;
-	руководителя, главного инженера организации.
-	осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям.
4.2.	Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещении аварии.
4.3.	Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает заместителя главы Добровского муниципального округа, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.
4.4.	Заместитель главы Администрации Добровского муниципального округа, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства по истечению 2 часов, в случае неустранения аварийной ситуации:
- оповещает главу Добровского муниципального округа;
-	лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.
4.5.	Глава Добровского муниципального округа в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:
-	через местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии;
-	в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам;
-	создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

5. Действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в котельной с. Доброе

	Локализация и ликвидация аварийных ситуаций на опасном производственном объекте - котельной с. Доброе - производится в соответствии с настоящим Порядком действий, документацией, касающейся локализации и ликвидации аварий, действующей на объекте, и инструкциями по безопасной остановке оборудования с использованием необходимых средств защиты и мер предосторожности.	
Аварийно-спасательные формирования, прибывающие для проведения аварийно-спасательных работ, докладывают о своем прибытии Ответственному руководителю и по его указанию приступают к исполнению своих обязанностей.
Ответственным руководителем:
- проводится оценка обстановки, выявляется количество и местонахождение людей, находящихся в зоне аварии, принимаются меры по оповещению работников ОПО и населения (при необходимости) о факте аварии;
- принимаются меры по ограничению доступа в зону аварии и зону действия поражающих факторов;
- принимаются неотложные меры по организации эвакуации людей, локализации и ликвидации аварии с вызовом (при необходимости) аварийно-спасательного отряда ОКУ «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области»;
- обеспечивается вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварии;
- привлекаются к аварийному отключению оборудования только те лица из числа работников ОПО, которые подготовлены, оснащены СИЗ и допущены к проведению работ;
- контролируется правильность действий работников ОПО, а в случае необходимости – действия специализированных, пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварий на производстве в части выполнения своих распоряжений;
- информируется руководство ресурсоснабжающей организации (по схеме оповещения), территориальные органы - Ростехнадзора России, Государственной инспекции труда, территориальные органы МЧС России, а при необходимости – органы местного самоуправления об основных параметрах и характере аварии, о погибших и пострадавших в результате аварии.
Персонал котельной (операторы котлов и др.):
- немедленно сообщает об аварийной ситуации Ответственному руководителю;
- принимает меры по локализации и ликвидации аварии и не прекращает действия без разрешения Ответственного руководителя;
- при необходимости (согласно Оперативной части мероприятий или по указанию Ответственного руководителя) прекращает ведение технологического процесса в опасной зоне;
- находясь за пределами территории котельной в случае возникновения аварийной ситуации, немедленно прибывает на котельную, уточняет обстановку у подчиненного персонала, докладывает Ответственному руководителю и уточняет порядок дальнейших действий.
Лица, участвующие в ликвидации аварий, информируют Ответственного руководителя о ходе выполнения его распоряжений. 
Необходимые действия персонала теплоснабжающей организации по ликвидации аварии в котельной с. Доброе приведены в таблице 9.

Таблица 9

Действия персонала по ликвидации аварии в котельной с. Доброе

	№ п/п
	Вид аварии
	Конкретные действия по ликвидации аварии
	Порядок оповещения об аварии

	1
	Утечка газа в запорной арматуре
	1. Удалить из помещения персонал, не занятый эксплуатацией котла2. Аварийно остановить все котлы 3. Закрыть задвижку на вводе газа в котельную 
4. Вызвать аварийную газовуюслужбу филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» 
	1. Устно – всему обслуживающему персоналу2. По телефону:- ответственному за безопасную эксплуатацию систем газораспределения; - диспетчеру газовой АДС филиала АО "Газпром газораспределение Липецк»; 
 - диспетчеру предприятия

	2
	Хлопок газовоздушной смеси
	1. Остановить котлы в аварийном порядке 
2. Оказать помощь пострадавшим (если они есть)3. Перекрыть подачу газа, закрыть задвижку 4. Провентилировать помещение 5. Вызвать аварийную газовую службу филиала АО «Газпром газораспределение Липецк»
	1. Устно – всему обслуживающему персоналу2. По телефону:- ответственному за безопасную эксплуатацию систем газораспределения; - диспетчеру газовой АДС филиала АО "Газпром газораспределение Липецк»; - диспетчеру предприятия

	 3
	Повреждение задвижки на вводе в котельную
	1. Аварийно восстановить работающие котлы. 
2. Перекрыть газ в ГРУ.
3. Вызвать аварийную газовую службу филиала АО «Газпром газораспределение Липецк»
4. Оградить территорию, вывесить знаки безопасности (в районе газовой задвижки). Не допускать посторонних лиц и появления источников огня.
	1. Устно – всему обслуживающему персоналу2. По телефону:- ответственному за безопасную эксплуатацию систем газораспределения; - диспетчеру газовой АДС филиала АО "Газпром газораспределение Липецк»; - диспетчеру предприятия

	4
	Повреждение наружного или подземного газопровода в районе котельной
	1. Остановить котлы в аварийном порядке.2. Немедленно прекратить подачу газа. Закрыть задвижку на вводе газа. 3. Убрать все источники огня, оградить территорию, вывесить знаки безопасности. Не допускать посторонних лиц.4. Провентилировать помещение котельной.
 5. Вызвать аварийную газовую службу филиала АО «Газпром газораспределение Липецк». 
	1. Устно – всему обслуживающему персоналу2. По телефону:- ответственному за безопасную эксплуатацию систем газораспределения; - диспетчеру газовой АДС филиала АО "Газпром газораспределение Липецк»; - диспетчеру предприятия

	5
	Порыв на газопроводе без воспламенения 
	1. Предупредить об опасности весь персонал 
2. Остановить котлы в аварийном порядке.3. Перекрыть подачу газа на вводе (задвижка № 1).
4. Убрать все источники огня, обеспечить вентиляцию помещения. 5. Оградить территорию, вывесить знаки безопасности. 
6.Удалить всех людей, не занятых эксплуатацией, из помещения котельной. 7.Вызвать аварийную газовую службу филиала АО «Газпром газораспределение Липецк».
	1. Устно – всему обслуживающему персоналу2. По телефону:- ответственному за безопасную эксплуатацию систем газораспределения; - диспетчеру газовой АДС филиала АО "Газпром газораспределение Липецк»; 
 - диспетчеру предприятия

	6
	Порыв на газопроводе с воспламенением в котельной
	1. Предупредить об опасности весь персонал. 
2. Остановить котлы в аварийном порядке. 3. Перекрыть подачу газа на вводе (задвижка № 1). 
4. Вызвать аварийную газовую службу филиала АО «Газпром газораспределение Липецк». 
5. Вызвать пожарную команду. 
6. До прибытия аварийной бригады и пожарной команды принять меры к
тушению пожара
имеющимися средствами.
	1. Устно – всему обслуживающему персоналу 2. По телефону: - ответственному за безопасную эксплуатацию систем газораспределения; - диспетчеру газовой АДС филиала АО "Газпром газораспределение Липецк»; 
 - диспетчеру предприятия

	7
	Большая утечка в сварных соединениях на газопроводе
	1. Предупредить о газовой опасности весь персонал. 
2. В аварийном порядке остановить котлы. 3. Закрыть задвижку № 1 на вводе, перекрыть все последующие задвижки до выхода из ГРУ, открыть краны продувочных свечей. 4. Оградить территорию, вывесить знаки безопасности. Персоналу, не занятому эксплуатацией котлов, покинуть помещение. 
5. Проветрить помещение котельной. 6. Вызвать аварийную газовую службу филиала АО «Газпром газораспределение Липецк». 
	1. Устно – всему обслуживающему персоналу 2. По телефону: - ответственному за безопасную эксплуатацию систем газораспределения; - диспетчеру газовой АДС филиала АО "Газпром газораспределение Липецк»; 
- диспетчеру предприятия

	8
	Пожар в котельной
	1. Предупредить персонал об опасности. 2. Если пожар угрожает работе котлов, остановить котлы в аварийном порядке, перекрыть задвижку на вводе. 3. Вызвать пожарную команду. 
4. До ее прибытия принять меры к тушению пожара имеющимися средствами. 5. Произвести встречу пожарной команды.
	1. Устно – всему обслуживающему персоналу 2. По телефону: - ответственному за безопасную эксплуатацию систем газораспределения; - диспетчеру газовой АДС филиала АО "Газпром газораспределение Липецк»; - диспетчеру предприятия - диспетчеру пожарной охраны; 

	9
	Понижение разрежения в топке котла
	1. Аварийно остановить котлы. 2. Немедленно прекратить подачу газа действием защит или перекрыть задвижку на вводе газа. 
3. Выяснить причину и принять меры к устранению понижения разрежения.
	1. Устно – всему обслуживающему персоналу 2. По телефону: - ответственному за безопасную эксплуатацию систем газораспределения; - диспетчеру предприятия

	10
	Отказ в работе автоматики безопасности
	1. Аварийно остановить котлы. 2. Немедленно прекратить подачу газа.
3. Сообщить ответственному за безопасную эксплуатацию систем газопотребления, слесарю КИПиА
	1. Устно – всему обслуживающему персоналу 2. По телефону: - ответственному за безопасную эксплуатацию систем газораспределения; - диспетчеру предприятия

	11
	Повышенное содержание окиси углерода в воздухе помещения котельной
	1. Предупредить персонал об опасности. 2. Аварийно остановить котлы. 3. Перекрыть подачу газа на вводе задвижки (при сохранении концентрации СО 5 ПДК рабочей зоны в течении 30 минут). 4. Сообщить ответственному лицу за безопасную эксплуатацию систем газопотребления котельной об аварийной ситуации. 5. Обеспечить проветривание помещения котельной. 6. Не допускать появления источников огня.
7. Сделать соответствующую запись в оперативном журнале.
	1. Устно – всему обслуживающему персоналу 2. По телефону: - ответственному за безопасную эксплуатацию систем газораспределения; - диспетчеру предприятия



6. Силы и средства для ликвидации аварий на источниках тепловой энергии и тепловых сетях

В режиме повседневной деятельности на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется дежурство специалистов, операторов котельных.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует МКУ ЕДДС не позднее 20-ти минут с момента происшествия.
По возможности работы по восстановлению теплоснабжения проводятся силами ресурсонабжающей организации (АО «Раненбург-Теплосервис»). Согласно требованиям п. 2.7.3, 2.7.4 Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» ресурсоснабжающая организация должна иметь запас материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ. Таким образом, АО «Раненбург-Теплосервис» при подготовке к отопительному периоду утверждает необходимый перечень материалов и формирует требуемым аварийный запас материалов и комплектующих. 
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает об этом курирующему сферу жилищно-коммунального хозяйства заместителю главы администрации Добровского муниципального округа. 

Таблица 10
Расчет сил и средств организаций, привлекаемых для выполнения мероприятий, при угрозе и возникновении производственных аварий, технологических нарушений

	Наименование организации, адрес места расположения
	Функциональные группы
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	АО "Раненбург-Теплосервис"

	Аварийная бригада
	 Бригада – 1 ед.
	4 чел.
	автомобиль грузовой, сварочный аппарат, аварийный запас материалов

	МУП «Добровский водоканал»

	Аварийная бригада
	 Бригада – 1 ед.
	4 чел.
	автомобиль грузовой, сварочный аппарат, аварийный запас материалов

	АО "Газпром газораспределение Липецк"

	Аварийно-диспетчерская служба
	 Служба – 1 ед.
	 Диспетчер – 1 чел.
	 -

	Аварийно-техническая группа
	 Бригада – 1 ед.
	4 чел.
	автомобиль грузовой, сварочный аппарат, аварийный запас материалов

	Чаплыгинские РЭС ПАО «Россети Центр-Липецкэнерго»

	Аварийно-диспетчерская служба
	Служба – 1 ед.
	 Диспетчер – 1 чел.
	 -

	Оперативно-выездная бригада
	 Бригада – 1 ед.
	4 чел.
	автомобиль грузовой, аварийный запас материалов, электроинструменты

	24ПСЧ3 ПСО ФПС ГУ МЧС России с.Доброе

	Караул ПЧ
	Бригада - 1 ед.
	7 чел.
	автомобиль со спец. оборудованием



7. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

Обеспечение безопасности населения в случае аварий на объектах теплоснабжения регулируется законодательством и нормативными актами, включая Федеральный закон № 68- ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения при авариях на объектах теплоснабжения Добровского муниципального округа Липецкой области:
1. Экстренные меры реагирования:
- оповещение служб экстренного реагирования;
- создание и работа оперативного штаба при органах власти для координации действий;
- организация аварийно-восстановительных работ с привлечением теплоснабжающих организаций (ТСО);
- перекрытие повреждённых участков теплосетей и подключение резервных источников тепла;
- выделение спецтехники (мобильные котельные, тепловые пушки, генераторы).
2. Оповещение и информирование населения:
- запуск системы оповещения: громкоговорители, SMS-рассылки, телевидение, радио, соцсети, сайты, не позднее 1 часа после возникновения аварий на объектах теплоснабжения;
- инструктаж граждан о действиях в условиях ЧС (укрытие, альтернативные источники тепла, экономия электроэнергии);
- уведомление социальных служб (органы соцзащиты, МВД, медучреждения) для работы с уязвимыми группами населения.
3. Размещение пунктов обогрева и временного размещения:
- организация пунктов обогрева в зданиях соцназначения (школы, детские сады, ДК);
- размещение людей в пунктах временного размещения (ПВР) при угрозе длительного отсутствия отопления (24 часа и более);
- раздача горячего питания, воды, медикаментов.
4. Жизнеобеспечение пострадавших районов:
- раздача электрообогревателей, генераторов, тёплой одежды малоимущим и пожилым людям;
- контроль за электросетями из-за повышенной нагрузки;
- организация подвоза горячей еды, питьевой воды для пострадавших;
- выделение мобильных медицинских бригад для обследования граждан.
5. Контроль за социально уязвимыми группами:
- посещение на дому пожилых людей, инвалидов, многодетных семей;
- усиленный медконтроль за пациентами на амбулаторном лечении;
- при необходимости эвакуация маломобильных граждан в тёплые помещения.
6. Профилактика вторичных угроз:
- контроль за работой газового оборудования, чтобы избежать утечек из-за перегрузки систем;
- уборка замёрзшей воды в местах аварий для предотвращения гололёда.
7. Административные и правовые меры:
- введение режима ЧС или повышенной готовности в зависимости от масштабов аварии;
- привлечение дополнительных аварийных бригад и ресурсов, контроль за соблюдением правил эксплуатации теплосетей и привлечение ответственных.

8. Общие сведения по применению электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций
 
Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов.
Специалист, работающий с электронной моделью системы теплоснабжения Доброго муниципального округа для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников или полностью изолирующей участок, должен выполнить «Поверочный расчёт» с внесением изменений в исходные данные при моделировании аварийной ситуации, например, отключении отдельных участков тепловой сети.
На основе данных полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер и (или) технический персонал теплоснабжающей организации может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:
- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;
- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей.

9. Сведения об исполнителях и ресурсоснабжающих организациях, которые должны быть оповещены в случаи аварийной ситуации на системах теплоснабжения

Контактные данные (телефоны) ресурсоснабжающих организаций, диспетчерских служб, которые должны быть оповещены при аварийных ситуациях:
1. МКУ «ЕДДС» Добровского округа: 112, 2-40-06; 
2. ОП Добровский МО МВД России «Чаплыгинский»: 102; 2-21-81;
3. Скорая помощь – ГУЗ «Добровская РБ2: 103; 2-15-07; 2-40-02
4. ООО «Липецкрегионгаз»: 42-02-32
5. Отдел газового надзора Верхне - Донского Управления Ростехнадзора (на подконтрольных объектах Ростехнадзору): 43-30-71; 43-31-09
6. Чаплыгинские РЭС ПАО «Россети Центр-Липецкэнерго»; 2-20 53
7. МУП «Добровский водоканал»: 2-26-59.
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